天津市建筑节能工程

质量专项检查手册

天津市建设工程质量监督管理总站

200   年  月  日

受检工程概况表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 地区分类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  |  | 建筑类别 |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |  |  | 设计时间 |  |  |  |  |
| 有关机构基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  | 资质情况 | 项目负责人员情况 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 检查情况 |  |  |  |  | 评价 |
| 1 |  | 建筑节能备案 |  |  | 按规定办理 |  |  |  |  | 口符合 口不符合 |
| 2 |  | 节能材料交易登记 |  |  | 按规定办理 |  |  |  |  | 口符合 口不符合 |

检查组成员签字：                                 检查日期：

建筑节能工程建设单位质量行为用表

| 建设单 位名称 |  |  |  | 联系人及 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 评价 |
| 施工图纸设计文件 |  |  | 按规定办理 |  | 口符合 口不符合 |
| 变更的审批 | 节能设计变更 |  | 按规定重新复审 |  | 口符合 口不符合 |
|  | 节能部位的设计变更手续 |  | 按规定必须出正式变更文件且四方签字认可 |  | 口符合 口不符合 |
| 节能材料样品认同 |  |  | 按规定封样、书面认可 |  | 口符合 口不符合 |
| 外墙样板墙认同 |  |  | 按规定检查、照相、书面认可 |  | 口符合 口不符合 |
| 分包单位资质核 查 |  |  | 按规定外保温系统供应商必须与总承包单位签订专业分包合同 |  | 口符合 口不符合 |
| 执行国家强制性标准条文情况 |  |  | 按规定严禁违反国家强制性标准条文； 严禁明示或暗示勘察单位、设计单位、 监理单位、施工单位违反强制性标准。 |  | 口符合 口不符合 |
| 组织专家进行质量、 安全论证 |  |  | 地上建筑层数高于20层(不含20层) 的建筑物，在施工前建设单位要组织专 家对粘贴外保温系统施工方案进行论证。 |  | 口符合 口不符合 |
| 分阶段验收 |  |  | 施工自查合格，提供验收申请； 监理抽查合格，提供质量评估报告； 设计抽查合格，提供确认合格文件； 建设单位组织自查合格，报送质量监督 工程师节能专项验收通知书。 |  | 口符合 口不符合 |
| 其它： |  |  |  |  |  |

建筑节能工程施工、监理质量行为检查用表

监理单位：                               项目总监：

施工单位：                               项目经理：

| 序 号 | 检查项目 |  | 施工部分 |  |  |  | 监理部分 |  |  |  | 不合格原因 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查标准 |  | 结论 |  | 检查标准 |  | 结论 |  |  |  |
| 1 | 专业 工种 操作 上岗 资格 配备 及到 位 |  | 1．项目部人员资格符合：要求人员配备到位有建筑节能质量控制工作制度。 2．项目部现场有相应的节能施工标准、图集、规范、行业标准、地方标准；系统供应厂家施工标准；及工艺操作流程。 3．节能专业分包单位资质上报监理。 |  | 口符合 口不符合 |  | 1．监理部人员符合规定；己指定专业监理工程师对建筑节能工程进行监理； 2．严格对分包单位的资质审查。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |  |
| 2 | 培训情况 |  | 1．组织施工人员进行教育培训 2．技术交底工作 |  | 口符合 口不符合 |  | 检查总承包单位对分包单位的技术交底。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |  |
| 3 | 节能部位关键节 点的设计详图 |  | 1.系统供应商按照设计要求对门窗洞口两侧，非采暖公共间、女儿墙，墙板收头部位、阴阳角部位、±0.00及以下部位处理必须出图施工。 |  | 口符合 口不符合 |  | - 1．总监对设计图进行审查并签字认可。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |  |
| 4 | 方案编制及执行 |  | 1．按规定编制节能专项施工方案。 2．方案主要包括以下内容： 1）节能部位施工做法含外墙外保温系统、非采暖公共间、暖通空调系统节能的做法，屋面保温做法，门窗保温，楼地面保温，接触空气的楼板，热桥部位处理，节水、节电等。 2) 节能工程质量控制保证体系的组成，含人员及工作制度。 3) 工艺操作流程及施工作业方案、计划。 4) 原材料及半成品质量控制。 5) 出现质量问题处理预案。成品保护方案。 3．节能专项方案，经公司质量部门会审并签字。 4．现场施工作业严格执行施工方案中的规定。 |  | 口符合 口不符合 |  | 1．按规定编制专项《监理细则》或《旁站方案》。 2．方案主要包括以下内容： 1) 对各项工程特点的说明。 2) 监理质量保证体系的组成，含人员及工作制度。 3) 监理的工作流程。 4)监理质量控制点及目标控制。 5)监理工作方法及控制措施。 6)监理对热桥等关键部位的旁站监理措施及人员的安排计划。 7)监理对原材料及半成品的质量控制。 8) 监理对检验批的质量控制。 9) 出现质量问题的处理预案。 10)巡视检验记录的相关规定。 11) 现场计量的监控措施。 3．总监必须对节能专项施工方案进行审查签认。 4．监理人员严格执行监理细则或旁站方案中的规定。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |  |
| 序 号 |  | 检查项目 |  | 施工部分 |  |  |  | 监理部分 |  |  | 不合格原因 |  |
|  |  |  |  | 检查标准 |  | 结论 |  | 检查标准 |  | 结论 |  |  |
| 5 |  | 外墙外保温样板墙(具体规定详见《建筑节能检查控制要点》 |  | 1．按节点设计图纸和 施工方案施工。 2．建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、系统供应商项目负责人对样板墙的做法的书面认可记录。 3．样板墙的做法符合相关规定。 |  | 口符合 口不符合 |  | 1．参加对样板墙的确认。 2． 检查施工单位样板墙的施工全过程。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |
| 6 |  | 外墙保温关健部位的控制 |  | 对易产生热桥部位施工按规定申请旁站监理，上报报验单。 |  | 口符合 口不符合 |  | 总监按施工申请时间，安排监理人员执行旁站监理工作，有旁站记录。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |
| 7 |  | 保温 材料 |  | 1．采购的材料品种，规格及性能与设计、合同及标准的相符性。 2．合格证、厂家提供的检验报告、型式检验报告齐全、有效，合格证与抽样批次吻合。 3．现场保温材料产品包装完整，批量的外观、生产日期、批号、生产厂家等标注与合格证吻合，并符合相应标准规定，否则禁止使用。 4．建立了进场材料管理台帐，要求列项完整、明晰、不漏项，与实际进场批次数量吻合。 5．材料存放现场符合规定，标识清晰。 6．抽样复试(代表数量与检验批量吻合，材料复试报告不能提供者、不允许施工，材料试验的性能指标应符合设计及合同标准要求)。 7、复试报告未提供的批次，严禁施工单位擅自使用。 |  | 口符合 口不符合 |  | 1．监理人员建立相应的原材料管理台帐。 2．不合格材料退场有相应的退场记录，总监理工程师必须签认。 3．需见证取样的材料在施工前按要求抽检复试，要求监理人员必须全程在场并随同送试验室委托试验。 4.监理人员在相关的工作记录中必须反映出见证取样的过程，否则视为该批次复试报告无效。 5．在复试报告没有提供以前，若施工方擅自施工，监理必须下达停工令，直至给上级主管部门书面报告，否则不免除监理单位的责任。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |
| 8 |  | 外墙外保温系统 |  | 1．外墙外保温系统的供应商应提供系统耐候性型式检验试验报告，其有效期为2年。(EPS、XPS、其它薄抹灰体系都要提供) 2．系统耐候性型式检验报告的系统组成材料与现场使用的材料必须吻合。 3．外饰面粘贴面砖的粘结保温板系统要单独提供耐候性试验报告和抗震试验报告。 |  | 口符合 口不符合 |  | 1．总监对系统供应商提供的耐候性型式报告要进行审核，合格后方可进场。 2．不能提供系统耐候性试验报告的，监理必须下达停工令。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |
| 序 号 |  | 检查项目 |  | 施工部分 |  |  |  | 监理部分 |  |  | 不合格原因 |  |
|  |  |  |  | 检查标准 |  | 结论 |  | 检查标准 |  | 结论 |  |  |
| 9 |  | 外墙外保温系统 粘接基层处理 |  | 1．对松动、风化的墙体应剔除修补。 2.对外墙外表面进行检查，对空鼓、开裂、的#找平层#进行整修，平整度应达到相关规范的要求，外门窗框或附框安装完毕，并经检查验收合格。 3．除符合相应标准的砼墙体外，墙外表面均应抹水泥砂浆。 4．伸出外墙面的雨水管等，预埋件，支架和设备穿墙管道等安装到位，并预留外保温和饰面层的厚度。 |  | 口符合 口不符合 |  | 1．监理提供基层检查验收记录。 2．施工方上报的粘结剂与基层(不同基层分别做)的拉拔验，总监审核签认。 3．基层的平整度标准具体规定详见《建筑节能检查控制要点》第17页 |  | 口符合 口不符合 |  |  |
| 10 |  | 外墙面保温层施工 |  | 1．板与板之间的缝隙处理符合规范及施工方案，板与板之间的缝隙用聚胺酯发泡剂填充。 2．粘结剂的有效粘结面积百分率必须符合， 七层及七层以下的建筑不得小于40％，七层以上建筑不得小于70%。现场必须揭开检查，施工单位自检的记录必须提供，必要时可提供照片证明，每一检验批不能少于10块保温板（500-1000m2） 3．门窗洞口处保温板拼缝必须符合JGJl44的规定。 4．采用锚固件辅助固定保温板时，锚固件的安装应符合设计及相关标准要求。 5．保温板侧边外露处应做网格布翻包处理，做法应符合相关图集要求。 6．保温板嵌固带的施工，必须符合DB29-125的要求。 7．严禁用二层或三层保温板叠加上墙、严禁用削薄后的保温板上墙。 8.大模内置等各种做法，应符合JGJ144、DB29-126和DB29-158中的规定。 |  | 口符合 口不符合 |  | 1．按设计文件及标准规定验收合格，并签认，(以检验批来衡量检验次数) 2．施工中存在质量问题，有监理通知单，整改未完成，未予验收。 3．监理的巡视检查的记录数据符合实际情况。 4．监理人员及时对施工资料进行审查，对发现的问题提出整改要求。 5．质量问题的处理记录完整。 6．施工单位的检验批资料不及时申报或者检验批资料不真实的，监理人员必须予以局部停工直至恢复正常为止。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |

| 序 号 | 检查项目 | 施工部分 |  | 监理部分 |  | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 | 结论 | 检查标准 | 结论 |  |
| 11 | 外墙面保温层细部节点施工 | 雨水管卡具、女儿墙、分格缝、变形缝、挑梁、连梁、壁柱、空调板或板的保温细部做法符合设计图纸、规程及详图要求(包括门窗洞口两侧、飘窗，±0.00以下及收头等)。 | 口符合 口不符合 | 1．按照设计文件及标准规定验收合格，并签认。 2．施工中存在质量问题，有监理通知单，整改未完成，未予验收。 | 口符合 口不符合 |  |
| 12 | 外墙外保温及非采暖公共间的保温施工过程记录 | 1．材料进场能提供进场验收记录(需见证取样的材料，必须是二次报验) 2.楼梯间、电梯间、电梯井、管道井、走廊、走道、大堂、非采暖阳台等部位设计保温做法明确。 3．施工日志及质量检查部位的巡检记录，要求以数据说话，发现问题有整改措施，有验证过程。 4．各检验批、分项、子分部的验收记录签字齐全，日期吻合。 5．各分项的隐蔽验收记录齐全及时，有效。 6．质量问题的处理记录齐全。 7．检验批的代表批量符合规范、规程的规定。 | 口符合 口不符合 | 1．监理日记，旁站记录，监理通知单，联系单、停工令，会议纪要等资料 齐全，及时有效。 2．监理记录数据符合实际情况。 3．监理按设计及标准规定进行验收合格，并签认。 4.监理人员及时对施工资料进行审查，发现问题提出整改要求。 5．质量问题的处理记录完整。 6．施工单位的检验批资料不及时申报的或者检验批资料不真实的，监理人员必须予以局部停工直止至恢复正常为止。 | 口符合 口不符合 |  |
| 13 | 接触室外空气的楼板保温施工 | 1．做法与设计图纸，施工方案一致。 2．检验批资料完整。 3．严禁出现热桥部位。 | 口符合 口不符合 | 1．按照规范验收合格，并签认。 2．设计及按检验批批次的进行验收。 3．检验批不合格的，监理下达整改施工未落实的，未予验收。 | 口符合 口不符合 |  |
| 14 | 楼地面保温施工(地面采暖) | 1．隔热材料的密度、压缩强度、阻燃自熄性等项目应符合设计要求，要求见证取样。 2．地采暖盘管的性能必须符合设计要求，要求见证取样。 3．一根盘管中不允许有接头。 4．浇、喷类隔热层施工厚度应现场进行抽检，其允许偏差2mm，表面平整度不大于2mm。 5．锡箔、铝箔卷材应点粘搭接，搭接宽度应不小于50mm，表面整洁。 | 口符合 口不符合 | 1．按照规范验收合格，并签认。 2．提供按检验批批次的 平行检验记录。 3．检验批不合格的，监理所下达整改单，未验收。 4．地面盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1．5倍，但不小于0．6MPa。监理人员进行了旁站，并提供旁站记录。 5．热膨胀构造措施符合设计规定，并提供隐蔽验收记录。 | 口符合 口不符合 |  |

| 序 号 | 检查项目 | 施工部分 |  | 监理部分 |  | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 | 结论 | 检查标准 | 结论 |  |
| 15 | 屋面保温施工 | 1．保温或隔热层材料的密度或堆积密度，导热系数，阻燃性？能应符合要求，见证取样合格。 2．板材应粘贴牢固，缝隙严密、平整、坡向正确。 3．松散材料应分层铺设，压实适当、表面平整、坡向正确：浇、喷、抹材料应配比计量，搅拌均匀、分层铺设、连续施工、表 面平整、坡向正确。 4．排气屋面的排气道纵横贯通，符合施工方案规定。 | 口符合 口不符合 | 1．按照设计及？规范验收合格并签认。 2．设计及按检验批批次的进行验收。 3．检验批不合格的，监理下达整改施工未落实的，未予验收。 | 口符合 口不符合 |  |
| 16 | 幕墙节能施工 | 1．幕墙中的保温和隔热材料品种、类型、规格、等级、性能及密封的材料应符合设计和相关标准的要求。 2．幕墙所用材料，五金配件、构件及组件应具有出厂质量合格证明文件，并应根据相关标准进行取样复试。 3．幕墙后的保温材料应选择板、块式材料，粘铺严密，严禁使用岩、矿、玻璃棉软体保温材料。 4．不密闭幕墙内有保温和隔热材料应做好防水处理，防止雨水进入保温和隔热层内。 5．幕墙与结构洞口处的二次设计必须有详图。 6.玻璃幕墙、玻璃复式同中空玻璃。 | 口符合 口不符合 | 1．按规定进行见证取样，对复试合格的材料，构件组件签字允许使用。 2．按检验批规定进行检查签认。 3．检验批检验不合格下发整改通知书，未予验收。 | 口符合 口不符合 |  |
| 17 | 窗门 安装 | 1分户门必须具有防火、防盗、保温功能。 2．外门窗必须提供“四性”试验，质量符合《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29-164-2006的规定才能上墙安装门窗框。 3．居住建筑的封闭阳台，非采暖公共间可采用推拉窗 (采用88mm以上系列型材，采用硅化处理的平板加片型毛条，传热系数应符合天津市《居住建筑节能设计标准》的规定；其它部位禁止使用推拉窗。) | 口符合 口不符合 | 1．按照规范规定的检验批进行验收，对施工单位上报的隐蔽，检验批资料审查，签字。 2．检验批，监理#验收不合格，下发整改通知单，未予验收。 3．门窗涉及的试验报告(必须见证取样，监理人员全程在场送试验室，否则视为无效)齐全、有效，监理工程师认可后准予上墙安装。 4．资料不全，监理下发监理通知单或停工令，责令门窗安装停工。 | 口符合 口不符合 |  |

| 序 号 | 检查项目 | 施工部分 |  | 监理部分 |  | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 | 结论 | 检查标准 | 结论 |  |
| 17 | 窗门 安装 | 5．门窗玻璃规格，型号必须符合设计规定，大于1．5平方米的单块玻璃必须使用安全玻璃，外门、外窗上的玻璃必须见证取样复试合格。 6．中空玻璃密封胶层厚度：单#道密封胶层厚度为10±2mm，双道密封外层密封胶层厚度应5-7mm。胶条密封胶层厚度为8±2mm。 7．门窗框与墙体、门窗框与附框以及附框与墙体之间的缝隙，应采用聚氨酯等发泡保温材料填充。发泡保温材料表面（室外侧）应采用中性硅酮系列密封膏或防水密封膏嵌缝密封，不得采用丙烯酸酯建筑密封膏。 8.中空玻璃之间距离≥12mm。 9.遮阳设施（卷帘、遮阳板、玻璃镀膜等）。 | 口符合 口不符合 |  | 口符合 口不符合 |  |
| 18 | 住宅工程分户计量 | 按设计要求单户循环并设置分户冷(热)计量表、温控阀。 | 口符合 口不符合 | 1．按照规范要求进行检 查验收，签认。 2．安装不合格下整改单，未验收。 | 口符合 口不符合 |  |
| 19 | 暖 通 空 调 系 统 节 能 施 工 | 1．集中采暖系统分室(区)控制、温度，监控调节装置与设计规范相符。 2．采暖水管道保温材料的材质、厚度、导热系数、密度、阻燃性能符合设计和产品标准要求。 要求核对设计文件，查验保温材料性能证明文件。 3．采暖通风及空调节能工程安装完毕，必须进行系统调试和检测，并由具有检测资质单位出具有检测报告。 4．热计量装置进场时应提供合格证书、检测报告、计量检定证书。 5．散热器恒温控制阀安装前应对管道和散热器进行清洗；热计量表前应设水过滤器。 6．计量表是否单独保温。 | 口符合 口不符合 | 1．监理人员严格按照设计文件及规范规定进行检验，签认。 2．检验批不合格，下达整改单，未验收。 3．重要设备的开箱验收记录，试运转、打压、严密性试验有监理记录。(如风机盘管等) 4．风管的漏光检测，监理有检查记录。 5．监理人员的平行检验及巡视检查记录。 | 口符合 口不符合 |  |

| 序 号 | 检查项目 | 施工部分 |  | 监理部分 |  | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 | 结论 | 检查标准 | 结论 |  |
| 19 | 暖 通 空 调 系 统 节 能 施 工 | 7．冷热源系统、水系统、风系统是否分项计能。冷冻泵冷却泵、风机、地源热泵应为变频。是否采用定风量空调系统。集中采暖空调水系统采取有效的水力平衡措施。空调器能效达到国家2级以上级。 8．矩形风管或设备保温钉的分布均匀，其数量：底面每平方米不应少于16个，侧面不得少于10个，项面不应少于8个，首行保温钉至风管或保温材料边治筋距离应不小于120mm。 9．风管法兰部位的绝热层厚度不应低于风管绝热层的0．8倍。 10．空调保冷管道的绝热层外，应设置隔汽层和保护层，但当绝热层材质为阻湿因子很大的橡塑类绝热层材料时，可不设隔汽层。 | 口符合 口不符合 |  | 口符合 口不符合 |  |
| 20 节水 | 中 水 系 统 | 1． 5万m2以上的住宅小区，单体建筑面积超过2万m2，的公寓、高层住宅必须有中水系统及室外中水管网。 2．室内中水管道上应设置流量控制阀门，严禁装设取水龙头。 3．中水管道与生活饮用水给水管道、排水管道平行埋设时其水平间距不得小于0．5m。交叉埋设时，中水管道应低于生活饮用水给水管道下面爿)水管道的上面，其净距均不得小于0．15m。 4．中水管道外壁颜色为浅绿色，并印有：“中水非饮用”标志。严禁饮水管道使用浅绿色，中水水表外壳颜色应为浅绿色。 5．中水高水位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内，如条件不允许只能设在同一房间时，与生活高位水箱的净距离应大于2m。 6．中水、冷、热水管道同时安装符合下列规定： 1) 上下平行安装时，中水管道宜在冷、热水管道的最下方。 2) 垂直平行安装时，中水管宜在冷、热水管道的最左侧。 | 口符合 口不符合 | 1．按照规范《天津市住宅建设中水水系统技术规定》进行检查验收 ，并签认。 2．检验批不合格，下达监理通知书，未验收。 3．监理人员的平行检验记录巡视记录齐全，准确。 | 口符合 口不符合 |  |

| 序 号 | 检查项目 | 施工部分 |  | 监理部分 |  | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 | 结论 | 检查标准 | 结论 |  |
| 20 节水 | 中 水 系 统 | 7．中水系统应采用符合相关给水管材标准及耐腐蚀的给水管材、附件、水箱及供水设备。 8．水池(箱)阀门、水表及给水栓、取水口、井盖、均应有明显的“中水非饮用”的标志。 9．中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施，补水管出水口应高于中水贮有池(箱)内溢流水位，其间距不得小于2．5倍管径，严禁采用淹没式浮球阀补水。 | 口符合 口不符合 | 1．按照设计和有关规定要求进行检查验收 ，并签认。 2．检验批不合格，下达监理通知书，未验收。 1．按照设计和有关规定要求进行检查验收 ，并签认。 2．检验批不合格，下达监理通知书，未验收。 1．按照设计和有关规定要求进行检查验收 ，并签认。 2．检验批不合格，下达监理通知书，未验收。 | 口符合 口不符合 |  |
|  | 节水 器具 及管 材 | 使用≤6 L便器 水箱配备2档 给水管道及部件采用不易漏损的材料。 | 口符合 口不符合 | 符合设计和有关规定要求 |  |  |
|  | 公共 场所 节水 措施 | 洗面器、洗手盆、淋浴器和小便器等采用延时自闭、感应自闭式水嘴或阀门。 |  |  |  |  |
|  | 小区 雨水 利用 | 回渗、回收措施。 |  |  |  |  |
| 21 节电 | 用电计量 | 动力用电和照明用电应符合规范要求分别计量。 | 口符合 口不符合 | 1．按规范验收合格签认。 2．安装不符合规定，下发整改通知单，未验收。 | 口符合 口不符合 |  |
|  | 照明控制 | 采用高效节能光源、灯具及附件（电子镇流器、节能控制型开关等） | 口符合 口不符合 | 1．按规范验收合格签认。 2．安装不符合规定，下发整改通知单，未验收。 | 口符合 口不符合 |  |
|  | 电力系统节能产品的选择 | 1．应采用低损耗、高效率电力变压器。 2．应采用低电耗，高效率的柴油发生机组。 3．应采用低损耗的电气元器件，如节电信号灯，节电接触器等。 4．公共建筑内的自动扶梯，自动人行道宜选用空载低速运转的节能型产品。 | 口符合 口不符合 | 1．按规范验收合格签认。 2．安装不符合规定，下发整改通知单，未验收。 | 口符合 口不符合 |  |

| 序 号 | 检查项目 |  | 施工部分 |  |  |  | 监理部分 |  |  | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查标准 |  | 结论 |  | 检查标准 |  | 结论 |  |
| 21 节电 | 电力系统节能产品的选择 |  | 5．电动机房应选用符合GBl8613-2003《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》要求的产品。 6．电梯(垂直运输)应采用节能型产品。 7．变频调速设备普通存在高次谐波污染电源问题，负荷波动较大的用电设备应采用变频调速控制，但应有抑制高次谐波的相应措施。 |  | 口符合 口不符合 |  |  |  | 口符合 口不符合 |  |
| 22 | 分阶 段验 收 |  | 1．节能专项验收，申报质量监督工程师手续齐全，节能施工质量控制资料整理、归类、宗卷清晰、完整，验收合格。 2．施工单位在工程验收前提供节能专项验收申请(在自查合格的基础上)，项目技术负责人和项目经理出具节能工程质量评价报告和检测报告。 3．节能工程施工资料不完整，工程实体质量令人怀疑，应进行现场节能工程检测。 |  | 口符合 口不符合 |  | 1．总监理工程师在施工单位的验收申请上签述意见，同意验收，并在检查合格的前提下出具节能工程监理的质量评估报告。 2．监理抽查不合格下发整改通知书，不予提供质量评估报告。 |  | 口符合 口不符合 |  |
| 检查结果统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 检查项数合计： 项 |  | 符合： 项 |  | 不符合： 项 |  | 符合率： ％ | 检查人： |  |
| 监理单位 |  | 检查项数合计： 项 |  | 符合： 项 |  | 不符合： 项 |  | 符合率： ％ | 检查人： |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |